## Bus
Node | Type | P_load [MW] | Q_load [Mvar] | Vn [kV] | Vmin [pu] | Vmax [pu]
1 | SLACK | 0 | 0 | 69 | 0.94 | 1.06
2 | PV | 21.7 | 12.7 | 69 | 0.94 | 1.06
3 | PV | 94.2 | 19 | 69 | 0.94 | 1.06
4 | PQ | 47.8 | -3.9 | 69 | 0.94 | 1.06
5 | PQ | 7.6 | 1.6 | 69 | 0.94 | 1.06
6 | PV | 11.2 | 7.5 | 13.8 | 0.94 | 1.06
7 | PQ | 0 | 0 | 13.8 | 0.94 | 1.06
8 | PV | 0 | 0 | 18 | 0.94 | 1.06
9 | PQ | 29.5 | 16.6 | 13.8 | 0.94 | 1.06
10 | PQ | 9 | 5.8 | 13.8 | 0.94 | 1.06
11 | PQ | 3.5 | 1.8 | 13.8 | 0.94 | 1.06
12 | PQ | 6.1 | 1.6 | 13.8 | 0.94 | 1.06
13 | PQ | 13.5 | 5.8 | 13.8 | 0.94 | 1.06
14 | PQ | 14.9 | 5 | 13.8 | 0.94 | 1.06

## Generators
Generator | Bus | Pgen [MW] | V [pu] | Pmin [MW] | Pmax [MW] | Qmin [Mvar] | Qmax [Mvar] | α [€/MW2] | β [€/MW] | γ [€]
1 | 1 | *** | 1.06 | -10000 | 10000 | -10000 | 10000 | - | - | -
2 | 2 | 40 | 1.045 | 40 | 40 | -40 | 50 | - | - | -
3 | 3 | 0 | 1.01 | 0 | 100 | 0 | 40 | 0.005 | 2.45 | 105
4 | 6 | 0 | 1.07 | 0 | 100 | -6 | 55 | 0.005 | 3.51 | 44.1
5 | 8 | 0 | 1.09 | 0 | 100 | -6 | 30 | 0.005 | 3.89 | 40.6

## Branches
From_node | To_node | R [pu] | X [pu] | B [pu] | G [pu] | Thermal limit [MVA] | Type | Off-nominal Tap Ratio [pu] | Phase shifter angle [deg] | Type of controller | Step | Step min | Step max
1 | 2 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 0 | 120 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 0 | 65 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | 0 | 36 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | 0 | 65 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | 0 | 50 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128 | 0 | 65 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | 0 | 45 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 0 | 0.20912 | 0 | 0 | 55 | Transformer | 1 | 0 | PS | 2 | -30 | 30
4 | 9 | 0 | 0.55618 | 0 | 0 | 32 | Transformer | 1 | 0 | PS | 2 | -30 | 30
5 | 6 | 0 | 0.25202 | 0 | 0 | 45 | Transformer | 1 | 0 | PS | 2 | -30 | 30
6 | 11 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | 0 | 18 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 13 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 0 | 0.17615 | 0 | 0 | 32 | Transformer | 1 | 0 | AVR | 0.0125 | 0.9 | 1.1
7 | 9 | 0 | 0.11001 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 14 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | 0 | 12 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 13 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | 0 | 12 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | 0 | 12 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Shunt capacitors
Bus | Nominal Mvar [Mvar] | Status
4 | 19 | OFF
9 | 19 | OFF
12 | 19 | OFF

## PF results (NR)
Node | V [pu] | angle [deg]
1 | 1.06 | 0
2 | 1.045 | -4.9565
3 | 1.01 | -12.6327
4 | 1.0261 | -10.3659
5 | 1.0326 | -8.9466
6 | 1.07 | -14.8792
7 | 1.0448 | -13.4501
8 | 1.09 | -13.45
9 | 1.0276 | -15.0697
10 | 1.0275 | -15.3179
11 | 1.0449 | -15.2132
12 | 1.053 | -15.7195
13 | 1.0462 | -15.7381
14 | 1.0174 | -16.3938

## Sensitività
Angles | From |  |  | To
| 4_7 | 4_9 | 5_6 | 2_3
0 | 72.6 | 72.6 | 72.6
2 | 72.5 | 72.6 | 72.9
4 | 72.4 | 72.5 | 73.1
6 | 72.2 | 72.4 | 73.4
8 | 72.1 | 72.3 | 73.7
10 | 72 | 72.3 | 74
12 | 71.9 | 72.2 | 74.3
14 | 71.8 | 72.2 | 74.6
16 | 71.7 | 72.1 | 75
18 | 71.7 | 72.1 | 75.4
20 | 71.6 | 72.1 | 75.8
22 | 71.6 | 72.1 | 76.2
24 | 71.6 | 72.1 | 76.6
26 | 71.7 | 72.1 | 77
28 | 71.7 | 72.2 | 77.5
30 | 71.8 | 72.2 | 77.9
-2 | 72.8 | 72.7 | 72.4
-4 | 73 | 72.8 | 72.2
-6 | 73.1 | 72.9 | 72
-8 | 73.3 | 73 | 71.8
-10 | 73.5 | 73.1 | 71.6
-12 | 73.7 | 73.2 | 71.4
-14 | 73.9 | 73.4 | 71.3
-16 | 74.2 | 73.5 | 71.2
-18 | 74.4 | 73.6 | 71
-20 | 74.7 | 73.8 | 70.9
-22 | 75 | 74 | 70.8
-24 | 75.3 | 74.2 | 70.8
-26 | 75.6 | 74.4 | 70.8
-28 | 76 | 74.6 | 70.8
-30 | 76.3 | 74.8 | 70.8

## Capacitors
teniamo chiuso il 9 pk è lunico che diminuisce
|  | valore iniziale | 6.96
bus | c closed | losses | delta | somma δ
4 | c 1 | 6.99 | 0.03
9 | c2 | 6.79 | -0.17
12 | c3 | 7.26 | 0.3
| c2 c1 | 6.89 | -0.07 | -0.14
| c2 c3 | 7.1 | 0.14 | 0.13
| c1 c3 | 7.3 | 0.34 | 0.33

## Iterazioni
GS_1 | [19 empty] | GS_50 | PF DID NOT CONVERGE
Bus
Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | PV | -18.64 | 0 | 18.64
3 | 3 bus | 1 | PV | -10 | 0 | 10
4 | bus 4 | 1 | PQ | -28.14 | 86.42 | 90.89
5 | bus 5 | 1 | PQ | 3.13 | -0.09 | 3.14
6 | bus 6 | 1 | PV | -51.23 | 0 | 51.23
7 | bus 7 | 1 | PQ | -22.96 | 1.8 | 23.03
8 | bus 8 | 1 | PV | -0.21 | 0 | 0.21
9 | bus 9 | 1 | PQ | -30.52 | 6.76 | 31.26
10 | bus 10 | 1 | PQ | -4.96 | 17.03 | 17.74
11 | bus 11 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
12 | bus 12 | 1 | PQ | 2.29 | 15.94 | 16.11
13 | bus 13 | 1 | PQ | -10.02 | 4.41 | 10.95
14 | bus 14 | 1 | PQ | -0.02 | 0.01 | 0.02
Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -61.44 | -14.48 | 43.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -60.71 | 40 | 22.38 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.01 | 69.69 | -61.6 | 65 | 8.25 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.003 | 69.206 | -60.62 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.024 | 70.654 | -60.83 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -63.03 | 0 | 83.15 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0115 | 13.959 | -62.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.09 | 19.62 | -62.19 | 0 | 15.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0018 | 13.825 | -62.39 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 19.07 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 0.99558 | 13.739 | -62.33 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0287 | 14.196 | -62.78 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0259 | 14.157 | -62.98 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0356 | 14.292 | -63.15 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 0.99788 | 13.771 | -63.79 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
DC
Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | Angle (Deg) | Gen MW | Load MW | Dist MW | Act G Shunt MW | Area Num | Zone Num
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | -61.44 | 154 |  |  | 0 | 1 | 1
2 | bus 2 | 1 | 69 | -64.81 | 40 | 21.7 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 3 bus | 1 | 69 | -68.82 | 65 | 94.2 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | bus 4 | 1 | 69 | -69.43 |  | 47.8 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | bus 5 | 1 | 69 | -68.43 |  | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | -76.52 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | -75.94 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | bus 8 | 1 | 18 | -75.94 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | -77.26 |  | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | -77.56 |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | -77.25 |  | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | -77.63 |  | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | -77.8 |  | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | -78.8 |  | 14.9 | 0 | 0 | 1 | 1
NR_1 | [19 empty] | NR_50
Bus | [19 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA | [13 empty] | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | PV | 11.59 | -0.14 | 11.6 | [13 empty] | 2 | bus 2 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
3 | 3 bus | 1 | PV | -1.02 | -0.63 | 1.19 | [13 empty] | 3 | 3 bus | 1 | PQ (Gens at Var Limit) | 0 | 0 | 0
4 | bus 4 | 1 | PQ | -39.22 | 8.82 | 40.2 | [13 empty] | 4 | bus 4 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
5 | bus 5 | 1 | PQ | 1.91 | 21.53 | 21.62 | [13 empty] | 5 | bus 5 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
6 | bus 6 | 1 | PV | 4.57 | -3.05 | 5.49 | [13 empty] | 6 | bus 6 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
7 | bus 7 | 1 | PQ | 11.23 | 16.24 | 19.74 | [13 empty] | 7 | bus 7 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
8 | bus 8 | 1 | PV | -1.87 | -3.65 | 4.1 | [13 empty] | 8 | bus 8 | 1 | PQ (Gens at Var Limit) | 0 | 0 | 0
9 | bus 9 | 1 | PQ | -18.98 | -0.7 | 18.99 | [13 empty] | 9 | bus 9 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
10 | bus 10 | 1 | PQ | -1.48 | -2.7 | 3.08 | [13 empty] | 10 | bus 10 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
11 | bus 11 | 1 | PQ | -3.8 | 9.21 | 9.97 | [13 empty] | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
12 | bus 12 | 1 | PQ | -3.73 | 6.78 | 7.74 | [13 empty] | 12 | bus 12 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
13 | bus 13 | 1 | PQ | -6.98 | 12.46 | 14.28 | [13 empty] | 13 | bus 13 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
14 | bus 14 | 1 | PQ | -3.19 | -3.48 | 4.72 | [13 empty] | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num |  |  | Bus
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 106.21 | 0.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.0457 | 72.152 | -22.76 | 40 | 6.45 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 160.78 | -10.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.0131 | 69.904 | -25.17 | 65 | -8.18 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -23.87 | 40 | 5.56 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0389 | 71.682 | -25.38 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.0184 | 70.269 | -27.48 | 65 | 0 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.039 | 71.692 | -24.94 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0345 | 71.379 | -28.44 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.0841 | 14.961 | -30.96 | 0 | 62.78 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0386 | 71.664 | -27.48 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0837 | 14.955 | -30.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -35.1 | 0 | 35.54 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.1066 | 19.919 | -30.63 | 0 | 53.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0694 | 14.758 | -34.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0733 | 14.811 | -30.98 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.89 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.0609 | 19.096 | -34.62 | 0 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0676 | 14.733 | -31.11 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0588 | 14.611 | -35.73 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0656 | 14.706 | -30.77 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0534 | 14.537 | -35.91 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0599 | 14.627 | -30.89 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0582 | 14.603 | -35.63 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0576 | 14.595 | -31.01 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0554 | 14.564 | -35.95 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0561 | 14.574 | -31.85 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0508 | 14.501 | -36.02 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
[20 empty] | 14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0374 | 14.316 | -36.86 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
FD_1 | [19 empty] | FD_50
Bus
Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | PV | 17.53 | 0 | 17.53
3 | 3 bus | 1 | PV | 10.56 | 0 | 10.56
4 | bus 4 | 1 | PQ | -27.48 | -0.74 | 27.49
5 | bus 5 | 1 | PQ | -13.94 | 0.47 | 13.95
6 | bus 6 | 1 | PV | 52.66 | 0 | 52.66
7 | bus 7 | 1 | PQ | -4.14 | -0.03 | 4.14
8 | bus 8 | 1 | PV | 1.94 | 0 | 1.94
9 | bus 9 | 1 | PQ | 0.93 | 1.37 | 1.66
10 | bus 10 | 1 | PQ | 3.53 | 0.14 | 3.53
11 | bus 11 | 1 | PQ | -15.39 | 0.24 | 15.4
12 | bus 12 | 1 | PQ | -11.75 | 0.16 | 11.75
13 | bus 13 | 1 | PQ | -21.44 | 0.43 | 21.44
14 | bus 14 | 1 | PQ | 4.05 | -0.19 | 4.05
Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 156.9 | -11.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -23.92 | 40 | 8.81 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.01 | 69.69 | -27.5 | 65 | -8.56 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0405 | 71.792 | -27.67 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0427 | 71.944 | -26.85 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -35.56 | 0 | 34.09 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0857 | 14.982 | -33.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.09 | 19.62 | -34.03 | 0 | 40.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0715 | 14.787 | -35.12 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0652 | 14.7 | -35.33 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0705 | 14.774 | -34.81 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0686 | 14.746 | -34.99 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0631 | 14.671 | -35.17 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0474 | 14.454 | -36.44 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
NR_1_voltage limit
Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Bus
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 106.21 | 0.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.0457 | 72.152 | -22.76 | 40 | 6.45 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.0131 | 69.904 | -25.17 | 65 | -8.18 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | 11.59 | -0.14 | 11.6
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0389 | 71.682 | -25.38 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PV | -1.02 | -0.63 | 1.19
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.039 | 71.692 | -24.94 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | -39.22 | 8.82 | 40.2
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.0841 | 14.961 | -30.96 | 0 | 62.78 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | 1.91 | 21.53 | 21.62
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0837 | 14.955 | -30.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | 4.57 | -3.05 | 5.49
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.1066 | 19.919 | -30.63 | 0 | 53.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | 11.23 | 16.24 | 19.74
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0733 | 14.811 | -30.98 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PV | -1.87 | -3.65 | 4.1
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0676 | 14.733 | -31.11 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | -18.98 | -0.7 | 18.99
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0656 | 14.706 | -30.77 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | -1.48 | -2.7 | 3.08
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0599 | 14.627 | -30.89 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | -3.8 | 9.21 | 9.97
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0576 | 14.595 | -31.01 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | -3.73 | 6.78 | 7.74
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0561 | 14.574 | -31.85 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | -6.98 | 12.46 | 14.28
[18 empty] | 14 | bus 14 | 1 | PQ | -3.19 | -3.48 | 4.72
NR_50 voltage limit
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 160.78 | -10.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -23.87 | 40 | 5.56 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.0184 | 70.269 | -27.48 | 65 | 0 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PQ (Gens at Var Limit) | 0 | 0 | 0
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0345 | 71.379 | -28.44 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0386 | 71.664 | -27.48 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -35.1 | 0 | 35.54 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0694 | 14.758 | -34.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.0609 | 19.096 | -34.62 | 0 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PQ (Gens at Var Limit) | 0 | 0 | 0
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0588 | 14.611 | -35.73 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0534 | 14.537 | -35.91 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0582 | 14.603 | -35.63 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0554 | 14.564 | -35.95 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0508 | 14.501 | -36.02 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0374 | 14.316 | -36.86 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
DC voltage limit
Bus | [11 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | Angle (Deg) | Gen MW | Load MW | Dist MW | Act G Shunt MW | Area Num | Zone Num |  | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | -20.69 | 154 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | -24.06 | 40 | 21.7 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | bus 2 | 1 | PV | 0
3 | 3 bus | 1 | 69 | -28.07 | 65 | 94.2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 3 bus | 1 | PV | 0
4 | bus 4 | 1 | 69 | -28.68 |  | 47.8 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 4 | bus 4 | 1 | PQ | 0
5 | bus 5 | 1 | 69 | -27.68 |  | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 5 | bus 5 | 1 | PQ | 0
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | -35.77 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6 | bus 6 | 1 | PV | 0
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | -35.19 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | bus 7 | 1 | PQ | 0
8 | bus 8 | 1 | 18 | -35.19 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 8 | bus 8 | 1 | PV | 0
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | -36.51 |  | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 9 | bus 9 | 1 | PQ | 0
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | -36.81 |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 10 | bus 10 | 1 | PQ | 0
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | -36.49 |  | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | -36.88 |  | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 12 | bus 12 | 1 | PQ | 0
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | -37.04 |  | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 13 | bus 13 | 1 | PQ | 0
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | -38.04 |  | 14.9 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 0
GS_1 voltage limit
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | -5.74 | 38.69 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -20.13 | 40 | 15.92 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | -19.66 | 0 | 19.66
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.01 | 69.69 | -20.92 | 65 | 2.65 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PV | -14.84 | 0 | 14.84
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0093 | 69.643 | -20.54 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | -9.91 | 83.39 | 83.97
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0277 | 70.914 | -20.61 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | -2.23 | 0.03 | 2.23
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -21.98 | 0 | 77.33 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | -45.09 | 0 | 45.09
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0447 | 14.416 | -21.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | -30.08 | 13.4 | 32.92
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.09 | 19.62 | -21.56 | 0 | 66.91 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PV | -0.46 | 0 | 0.46
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0139 | 13.992 | -21.88 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | -29.89 | 19.3 | 35.58
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.004 | 13.855 | -21.75 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | -3.68 | 18.89 | 19.24
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.033 | 14.255 | -21.97 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0265 | 14.165 | -22.07 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | 3.16 | 15.07 | 15.4
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0359 | 14.295 | -22.19 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | -9.37 | 6.14 | 11.2
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0049 | 13.868 | -23.07 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | -0.01 | 0.01 | 0.02
GS_50 voltage limit |  | NO CONVERGENZA
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 158.68 | -10.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -23.83 | 40 | 7.89 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | -0.51 | 0 | 0.51
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.01 | 69.69 | -27.42 | 65 | -9.06 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PV | 2.71 | 0 | 2.71
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0362 | 71.499 | -28.37 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | -1 | 0.08 | 1.01
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0399 | 71.756 | -27.38 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | -0.21 | -0.02 | 0.21
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -34.76 | 0 | 31.89 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | -0.91 | 0 | 0.91
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0829 | 14.944 | -34.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | -0.87 | -0.01 | 0.87
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.09 | 19.62 | -34.41 | 0 | 41.97 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PV | -0.01 | 0 | 0.01
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0678 | 14.736 | -35.5 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | -0.78 | 0.3 | 0.83
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0608 | 14.64 | -35.64 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | -0.25 | 0.11 | 0.27
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.062 | 14.655 | -35.34 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.056 | 14.573 | -35.58 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | -0.13 | 0.14 | 0.19
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0521 | 14.519 | -35.68 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | -0.13 | 0.06 | 0.14
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0431 | 14.395 | -36.57 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
FD_1 voltage limit |  | NO CONVERGENZA
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 156.9 | -11.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -23.92 | 40 | 8.81 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | 17.53 | 0 | 17.53
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.01 | 69.69 | -27.5 | 65 | -8.56 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PV | 10.56 | 0 | 10.56
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0405 | 71.792 | -27.67 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | -27.48 | -0.74 | 27.49
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0427 | 71.944 | -26.85 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | -13.94 | 0.47 | 13.95
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -35.56 | 0 | 34.09 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | 52.66 | 0 | 52.66
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0857 | 14.982 | -33.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | -4.14 | -0.03 | 4.14
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.09 | 19.62 | -34.03 | 0 | 40.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PV | 1.94 | 0 | 1.94
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0715 | 14.787 | -35.12 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | 0.93 | 1.37 | 1.66
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0652 | 14.7 | -35.33 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | 3.53 | 0.14 | 3.53
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0705 | 14.774 | -34.81 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | -15.39 | 0.24 | 15.4
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0686 | 14.746 | -34.99 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | -11.75 | 0.16 | 11.75
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0631 | 14.671 | -35.17 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | -21.44 | 0.43 | 21.44
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0474 | 14.454 | -36.44 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 4.05 | -0.19 | 4.05
FD_50 voltage limit
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 160.78 | -10.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -23.87 | 40 | 5.56 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.0184 | 70.269 | -27.48 | 65 | 0 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PQ (Gens at Var Limit) | 0 | 0 | 0
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0345 | 71.379 | -28.44 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | -0.01 | 0 | 0.01
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0386 | 71.664 | -27.48 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -35.1 | 0 | 35.54 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0694 | 14.758 | -34.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.0609 | 19.096 | -34.62 | 0 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PQ (Gens at Var Limit) | 0 | 0 | 0
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0588 | 14.611 | -35.73 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0534 | 14.537 | -35.91 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0582 | 14.603 | -35.63 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0554 | 14.564 | -35.95 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0508 | 14.501 | -36.02 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0374 | 14.316 | -36.86 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0