## Bus
Node | Type | P_load [MW] | Q_load [Mvar] | Vn [kV] | Vmin [pu] | Vmax [pu]
1 | SLACK | 0 | 0 | 69 | 0.94 | 1.06
2 | PV | 21.7 | 12.7 | 69 | 0.94 | 1.06
3 | PV | 94.2 | 19 | 69 | 0.94 | 1.06
4 | PQ | 47.8 | -3.9 | 69 | 0.94 | 1.06
5 | PQ | 7.6 | 1.6 | 69 | 0.94 | 1.06
6 | PV | 11.2 | 7.5 | 13.8 | 0.94 | 1.06
7 | PQ | 0 | 0 | 13.8 | 0.94 | 1.06
8 | PV | 0 | 0 | 18 | 0.94 | 1.06
9 | PQ | 29.5 | 16.6 | 13.8 | 0.94 | 1.06
10 | PQ | 9 | 5.8 | 13.8 | 0.94 | 1.06
11 | PQ | 3.5 | 1.8 | 13.8 | 0.94 | 1.06
12 | PQ | 6.1 | 1.6 | 13.8 | 0.94 | 1.06
13 | PQ | 13.5 | 5.8 | 13.8 | 0.94 | 1.06
14 | PQ | 14.9 | 5 | 13.8 | 0.94 | 1.06

## Generators
Generator | Bus | Pgen [MW] | V [pu] | Pmin [MW] | Pmax [MW] | Qmin [Mvar] | Qmax [Mvar] | α [€/MW2] | β [€/MW] | γ [€]
1 | 1 | *** | 1.06 | -10000 | 10000 | -10000 | 10000 | - | - | -
2 | 2 | 40 | 1.045 | 40 | 40 | -40 | 50 | - | - | -
3 | 3 | 0 | 1.01 | 0 | 100 | 0 | 40 | 0.005 | 2.45 | 105
4 | 6 | 0 | 1.07 | 0 | 100 | -6 | 55 | 0.005 | 3.51 | 44.1
5 | 8 | 0 | 1.09 | 0 | 100 | -6 | 30 | 0.005 | 3.89 | 40.6

## Branches
From_node | To_node | R [pu] | X [pu] | B [pu] | G [pu] | Thermal limit [MVA] | Type | Off-nominal Tap Ratio [pu] | Phase shifter angle [deg] | Type of controller | Step | Step min | Step max
1 | 2 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 0 | 120 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 0 | 65 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | 0 | 36 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | 0 | 65 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | 0 | 50 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128 | 0 | 65 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | 0 | 45 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 0 | 0.20912 | 0 | 0 | 55 | Transformer | 1 | 0 | PS | 2 | -30 | 30
4 | 9 | 0 | 0.55618 | 0 | 0 | 32 | Transformer | 1 | 0 | PS | 2 | -30 | 30
5 | 6 | 0 | 0.25202 | 0 | 0 | 45 | Transformer | 1 | 0 | PS | 2 | -30 | 30
6 | 11 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | 0 | 18 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 13 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 0 | 0.17615 | 0 | 0 | 32 | Transformer | 1 | 0 | AVR | 0.0125 | 0.9 | 1.1
7 | 9 | 0 | 0.11001 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 14 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | 0 | 12 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 13 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | 0 | 12 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | 0 | 12 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Shunt capacitors
Bus | Nominal Mvar [Mvar] | Status
4 | 19 | OFF
9 | 19 | OFF
12 | 19 | OFF

## PF results (NR)
Node | V [pu] | angle [deg]
1 | 1.06 | 0
2 | 1.045 | -4.9565
3 | 1.01 | -12.6327
4 | 1.0261 | -10.3659
5 | 1.0326 | -8.9466
6 | 1.07 | -14.8792
7 | 1.0448 | -13.4501
8 | 1.09 | -13.45
9 | 1.0276 | -15.0697
10 | 1.0275 | -15.3179
11 | 1.0449 | -15.2132
12 | 1.053 | -15.7195
13 | 1.0462 | -15.7381
14 | 1.0174 | -16.3938

## Sensitività
Angles | From |  |  | To
| 4_7 | 4_9 | 5_6 | 2_3
0 | 72.6 | 72.6 | 72.6
2 | 72.5 | 72.6 | 72.9
4 | 72.4 | 72.5 | 73.1
6 | 72.2 | 72.4 | 73.4
8 | 72.1 | 72.3 | 73.7
10 | 72 | 72.3 | 74
12 | 71.9 | 72.2 | 74.3
14 | 71.8 | 72.2 | 74.6
16 | 71.7 | 72.1 | 75
18 | 71.7 | 72.1 | 75.4
20 | 71.6 | 72.1 | 75.8
22 | 71.6 | 72.1 | 76.2
24 | 71.6 | 72.1 | 76.6
26 | 71.7 | 72.1 | 77
28 | 71.7 | 72.2 | 77.5
30 | 71.8 | 72.2 | 77.9
-2 | 72.8 | 72.7 | 72.4
-4 | 73 | 72.8 | 72.2
-6 | 73.1 | 72.9 | 72
-8 | 73.3 | 73 | 71.8
-10 | 73.5 | 73.1 | 71.6
-12 | 73.7 | 73.2 | 71.4
-14 | 73.9 | 73.4 | 71.3
-16 | 74.2 | 73.5 | 71.2
-18 | 74.4 | 73.6 | 71
-20 | 74.7 | 73.8 | 70.9
-22 | 75 | 74 | 70.8
-24 | 75.3 | 74.2 | 70.8
-26 | 75.6 | 74.4 | 70.8
-28 | 76 | 74.6 | 70.8
-30 | 76.3 | 74.8 | 70.8

## Capacitors
teniamo chiuso il 9 pk è lunico che diminuisce
|  | valore iniziale | 6.96
bus | c closed | losses | delta | somma δ
4 | c 1 | 6.99 | 0.03
9 | c2 | 6.79 | -0.17
12 | c3 | 7.26 | 0.3
| c2 c1 | 6.89 | -0.07 | -0.14
| c2 c3 | 7.1 | 0.14 | 0.13
| c1 c3 | 7.3 | 0.34 | 0.33