## Bus
Node | Type | P_load [MW] | Q_load [Mvar] | Vn [kV] | Vmin [pu] | Vmax [pu]
1 | SLACK | 0 | 0 | 69 | 0.94 | 1.06
2 | PV | 21.7 | 12.7 | 69 | 0.94 | 1.06
3 | PV | 94.2 | 19 | 69 | 0.94 | 1.06
4 | PQ | 47.8 | -3.9 | 69 | 0.94 | 1.06
5 | PQ | 7.6 | 1.6 | 69 | 0.94 | 1.06
6 | PV | 11.2 | 7.5 | 13.8 | 0.94 | 1.06
7 | PQ | 0 | 0 | 13.8 | 0.94 | 1.06
8 | PV | 0 | 0 | 18 | 0.94 | 1.06
9 | PQ | 29.5 | 16.6 | 13.8 | 0.94 | 1.06
10 | PQ | 9 | 5.8 | 13.8 | 0.94 | 1.06
11 | PQ | 3.5 | 1.8 | 13.8 | 0.94 | 1.06
12 | PQ | 6.1 | 1.6 | 13.8 | 0.94 | 1.06
13 | PQ | 13.5 | 5.8 | 13.8 | 0.94 | 1.06
14 | PQ | 14.9 | 5 | 13.8 | 0.94 | 1.06

## Generators
Generator | Bus | Pgen [MW] | V [pu] | Pmin [MW] | Pmax [MW] | Qmin [Mvar] | Qmax [Mvar] | α [€/MW2] | β [€/MW] | γ [€]
1 | 1 | *** | 1.06 | -10000 | 10000 | -10000 | 10000 | - | - | -
2 | 2 | 40 | 1.045 | 40 | 40 | -40 | 50 | - | - | -
3 | 3 | 0 | 1.01 | 0 | 100 | 0 | 40 | 0.005 | 2.45 | 105
4 | 6 | 0 | 1.07 | 0 | 100 | -6 | 55 | 0.005 | 3.51 | 44.1
5 | 8 | 0 | 1.09 | 0 | 100 | -6 | 30 | 0.005 | 3.89 | 40.6

## Branches
From_node | To_node | R [pu] | X [pu] | B [pu] | G [pu] | Thermal limit [MVA] | Type | Off-nominal Tap Ratio [pu] | Phase shifter angle [deg] | Type of controller | Step | Step min | Step max
1 | 2 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 0 | 120 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 0 | 65 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | 0 | 36 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | 0 | 65 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | 0 | 50 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128 | 0 | 65 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | 0 | 45 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 0 | 0.20912 | 0 | 0 | 55 | Transformer | 1 | 0 | PS | 2 | -30 | 30
4 | 9 | 0 | 0.55618 | 0 | 0 | 32 | Transformer | 1 | 0 | PS | 2 | -30 | 30
5 | 6 | 0 | 0.25202 | 0 | 0 | 45 | Transformer | 1 | 0 | PS | 2 | -30 | 30
6 | 11 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | 0 | 18 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 13 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 0 | 0.17615 | 0 | 0 | 32 | Transformer | 1 | 0 | AVR | 0.0125 | 0.9 | 1.1
7 | 9 | 0 | 0.11001 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 14 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | 0 | 32 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | 0 | 12 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 13 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | 0 | 12 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | 0 | 12 | Line | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Shunt capacitors
Bus | Nominal Mvar [Mvar] | Status
4 | 19 | OFF
9 | 19 | OFF
12 | 19 | OFF

## PF results (NR)
Node | V [pu] | angle [deg]
1 | 1.06 | 0
2 | 1.045 | -4.9565
3 | 1.01 | -12.6327
4 | 1.0261 | -10.3659
5 | 1.0326 | -8.9466
6 | 1.07 | -14.8792
7 | 1.0448 | -13.4501
8 | 1.09 | -13.45
9 | 1.0276 | -15.0697
10 | 1.0275 | -15.3179
11 | 1.0449 | -15.2132
12 | 1.053 | -15.7195
13 | 1.0462 | -15.7381
14 | 1.0174 | -16.3938

## Sensitività
Angles | From |  |  | To
| 4_7 | 4_9 | 5_6 | 2_3
0 | 72.6 | 72.6 | 72.6
2 | 72.5 | 72.6 | 72.9
4 | 72.4 | 72.5 | 73.1
6 | 72.2 | 72.4 | 73.4
8 | 72.1 | 72.3 | 73.7
10 | 72 | 72.3 | 74
12 | 71.9 | 72.2 | 74.3
14 | 71.8 | 72.2 | 74.6
16 | 71.7 | 72.1 | 75
18 | 71.7 | 72.1 | 75.4
20 | 71.6 | 72.1 | 75.8
22 | 71.6 | 72.1 | 76.2
24 | 71.6 | 72.1 | 76.6
26 | 71.7 | 72.1 | 77
28 | 71.7 | 72.2 | 77.5
30 | 71.8 | 72.2 | 77.9
-2 | 72.8 | 72.7 | 72.4
-4 | 73 | 72.8 | 72.2
-6 | 73.1 | 72.9 | 72
-8 | 73.3 | 73 | 71.8
-10 | 73.5 | 73.1 | 71.6
-12 | 73.7 | 73.2 | 71.4
-14 | 73.9 | 73.4 | 71.3
-16 | 74.2 | 73.5 | 71.2
-18 | 74.4 | 73.6 | 71
-20 | 74.7 | 73.8 | 70.9
-22 | 75 | 74 | 70.8
-24 | 75.3 | 74.2 | 70.8
-26 | 75.6 | 74.4 | 70.8
-28 | 76 | 74.6 | 70.8
-30 | 76.3 | 74.8 | 70.8

## Capacitors
teniamo chiuso il 9 pk è lunico che diminuisce
|  | valore iniziale | 6.96
bus | c closed | losses | delta | somma δ
4 | c 1 | 6.99 | 0.03
9 | c2 | 6.79 | -0.17
12 | c3 | 7.26 | 0.3
| c2 c1 | 6.89 | -0.07 | -0.14
| c2 c3 | 7.1 | 0.14 | 0.13
| c1 c3 | 7.3 | 0.34 | 0.33

## Iterazioni
NR_1_voltage limit |  | NON converge
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 106.3 | 2.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.0457 | 72.152 | -22.76 | 40 | 10.19 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | 11.55 | -0.14 | 11.55
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.0131 | 69.904 | -25.18 | 65 | -5.99 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PV | -1.21 | -0.63 | 1.36
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0351 | 71.418 | -25.33 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | -38.85 | 6.85 | 39.44
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0365 | 71.517 | -24.92 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | 2.11 | 21.81 | 21.91
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.0843 | 14.963 | -31.01 | 0 | 68.14 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | 3.69 | -3.08 | 4.8
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.063 | 14.669 | -30.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | 9.57 | 19.16 | 21.42
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.1063 | 19.913 | -30.53 | 0 | 36.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PV | -1.93 | -3.57 | 4.06
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0619 | 14.654 | -30.97 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | -16.58 | -5.1 | 17.35
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0582 | 14.603 | -31.1 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | -1.58 | -2.74 | 3.16
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0606 | 14.636 | -30.78 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | -3.69 | 9.39 | 10.09
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.059 | 14.614 | -30.94 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | -3.73 | 6.86 | 7.81
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0558 | 14.571 | -31.04 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | -6.94 | 12.63 | 14.41
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0489 | 14.475 | -31.85 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | -3.31 | -3.5 | 4.82
NR_50 voltage limit
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 160.78 | -9.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -23.87 | 40 | 7.48 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.0175 | 70.211 | -27.47 | 65 | 0 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PQ (Gens at Var Limit) | 0 | 0 | 0
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0329 | 71.273 | -28.42 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0376 | 71.596 | -27.47 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -35.13 | 0 | 37.46 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0633 | 14.673 | -34.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.09 | 19.62 | -34.59 | 0 | 25.39 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0545 | 14.553 | -35.71 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0498 | 14.488 | -35.89 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0563 | 14.578 | -35.64 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0551 | 14.56 | -35.98 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0502 | 14.493 | -36.05 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0347 | 14.278 | -36.86 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
DC voltage limit
Bus | [11 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | Angle (Deg) | Gen MW | Load MW | Dist MW | Act G Shunt MW | Area Num | Zone Num |  | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | -20.69 | 154 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | -24.06 | 40 | 21.7 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | bus 2 | 1 | PV | 0
3 | 3 bus | 1 | 69 | -28.07 | 65 | 94.2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 3 bus | 1 | PV | 0
4 | bus 4 | 1 | 69 | -28.68 |  | 47.8 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 4 | bus 4 | 1 | PQ | 0
5 | bus 5 | 1 | 69 | -27.68 |  | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 5 | bus 5 | 1 | PQ | 0
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | -35.77 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6 | bus 6 | 1 | PV | 0
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | -35.19 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | bus 7 | 1 | PQ | 0
8 | bus 8 | 1 | 18 | -35.19 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 8 | bus 8 | 1 | PV | 0
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | -36.51 |  | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 9 | bus 9 | 1 | PQ | 0
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | -36.81 |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 10 | bus 10 | 1 | PQ | 0
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | -36.49 |  | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | -36.88 |  | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 12 | bus 12 | 1 | PQ | 0
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | -37.04 |  | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 13 | bus 13 | 1 | PQ | 0
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | -38.04 |  | 14.9 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 0
GS_1 voltage limit |  | no convergenza
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | -5.7 | 39.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -20.13 | 40 | 17.98 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | -19.87 | 0 | 19.87
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.01 | 69.69 | -20.92 | 65 | 3.87 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PV | -15.04 | 0 | 15.04
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0071 | 69.491 | -20.51 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | -10.18 | 81.82 | 82.45
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0264 | 70.819 | -20.6 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | -2.16 | 0.03 | 2.16
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -21.97 | 0 | 78.72 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | -45.32 | 0 | 45.32
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0315 | 14.234 | -21.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | -28.34 | 8.6 | 29.62
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.09 | 19.62 | -21.56 | 0 | 45.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PV | -0.46 | 0 | 0.46
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.009 | 13.924 | -21.82 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 19.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | -30.58 | 14.33 | 33.77
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0006 | 13.808 | -21.71 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | -3.8 | 17.95 | 18.35
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0312 | 14.23 | -21.94 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0265 | 14.165 | -22.07 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | 3.19 | 15.04 | 15.38
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0359 | 14.295 | -22.18 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | -9.57 | 5.39 | 10.98
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0021 | 13.829 | -23.04 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | -0.02 | 0.01 | 0.02
GS_50 voltage limit |  | NO CONVERGENZA
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 157.99 | -8.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -23.81 | 40 | 12.17 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | -0.49 | 0 | 0.49
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.01 | 69.69 | -27.37 | 65 | -6.66 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PV | 1.95 | 0 | 1.95
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0317 | 71.186 | -28.27 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | -0.97 | 0.08 | 0.97
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.037 | 71.554 | -27.34 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | -0.21 | -0.02 | 0.21
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -34.85 | 0 | 38.1 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | -0.9 | 0 | 0.9
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0626 | 14.664 | -34.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | -0.82 | -0.01 | 0.82
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.09 | 19.62 | -34.31 | 0 | 25.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PV | -0.01 | 0 | 0.01
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0537 | 14.542 | -35.41 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | -0.74 | 0.29 | 0.8
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0492 | 14.479 | -35.59 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | -0.24 | 0.1 | 0.26
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.056 | 14.573 | -35.35 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0549 | 14.558 | -35.68 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | -0.12 | 0.14 | 0.18
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.05 | 14.491 | -35.75 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | -0.12 | 0.06 | 0.14
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0341 | 14.271 | -36.56 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
FD_1 voltage limit |  | NO CONVERGENZA
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 156.12 | -10.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -23.9 | 40 | 12.94 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | 16.43 | 0 | 16.43
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.01 | 69.69 | -27.46 | 65 | -6.1 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PV | 9.6 | 0 | 9.6
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0357 | 71.462 | -27.62 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | -23.7 | -0.66 | 23.71
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0398 | 71.743 | -26.81 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | -14.25 | 0.42 | 14.25
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -35.49 | 0 | 39.74 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | 50.3 | 0 | 50.3
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0652 | 14.7 | -33.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | -2.74 | -0.03 | 2.74
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.09 | 19.62 | -33.81 | 0 | 24.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PV | 0.44 | 0 | 0.44
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0573 | 14.591 | -35 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | 1.26 | 1.1 | 1.67
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0534 | 14.537 | -35.22 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | 3.45 | 0.11 | 3.45
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0644 | 14.689 | -34.72 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | -15.14 | 0.21 | 15.14
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0677 | 14.734 | -34.91 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | -11.94 | 0.16 | 11.94
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.061 | 14.641 | -35.09 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | -21.17 | 0.4 | 21.17
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0384 | 14.33 | -36.34 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 3.81 | -0.17 | 3.81
FD_50 voltage limit
Bus | [17 empty] | Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Gen MW | Gen Mvar | Load MW | Load Mvar | Dist MW | Dist Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num | Number | Name | Area Name | Type | Mismatch MW | Mismatch Mvar | Mismatch MVA
1 | 1 (slack) | 1 | 69 | 1.06 | 73.14 | -20.69 | 160.78 | -9.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (slack) | 1 | Slack | 0 | 0 | 0
2 | bus 2 | 1 | 69 | 1.045 | 72.105 | -23.87 | 40 | 7.48 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | bus 2 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
3 | 3 bus | 1 | 69 | 1.0175 | 70.211 | -27.47 | 65 | 0 | 94.2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 bus | 1 | PQ (Gens at Var Limit) | 0 | 0 | 0
4 | bus 4 | 1 | 69 | 1.0329 | 71.273 | -28.42 |  |  | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | bus 4 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
5 | bus 5 | 1 | 69 | 1.0376 | 71.596 | -27.47 |  |  | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | bus 5 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
6 | bus 6 | 1 | 13.8 | 1.07 | 14.766 | -35.13 | 0 | 37.46 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | bus 6 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
7 | bus 7 | 1 | 13.8 | 1.0633 | 14.673 | -34.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | bus 7 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
8 | bus 8 | 1 | 18 | 1.09 | 19.62 | -34.59 | 0 | 25.39 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | bus 8 | 1 | PV | 0 | 0 | 0
9 | bus 9 | 1 | 13.8 | 1.0545 | 14.553 | -35.71 |  |  | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 21.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | bus 9 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
10 | bus 10 | 1 | 13.8 | 1.0498 | 14.488 | -35.89 |  |  | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | bus 10 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
11 | bus 11 | 1 | 13.8 | 1.0563 | 14.578 | -35.64 |  |  | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | bus 11 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
12 | bus 12 | 1 | 13.8 | 1.0551 | 14.56 | -35.98 |  |  | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | bus 12 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
13 | bus 13 | 1 | 13.8 | 1.0502 | 14.493 | -36.05 |  |  | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | bus 13 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0
14 | bus 14 | 1 | 13.8 | 1.0347 | 14.278 | -36.86 |  |  | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | bus 14 | 1 | PQ | 0 | 0 | 0